我国是一个能源结构以燃煤为主的国家，大气污染属煤烟型污染，粉尘、二氧化硫、氮氧化物（NOx）是我国大气的主要污染物。由于我国能源结构的特点(目前煤发电还占将近八成)，导致了酸雨的环境污染和较多的腐蚀情况，因此对于燃煤发电厂中产生大量的二氧化硫或氮氧化物的防治势在必行。目前国内外较为有效的手段是烟气脱硫（Flue Gas Desulfurization ，简称“FGD”）。而采用湿法石灰石洗涤法是当今世界各国烟气脱硫技术中应用最多也是最成熟的工艺，那么脱硫塔装置以及烟囱烟道的防腐问题就成为了脱硫工艺能否顺利运行以及烟气排放达标保障的重中之重。2000年以来，玻璃鳞片胶泥尤其是VER-FC在烟气脱硫装置领域得到了大量的应用。与此同时，由北京志盛威华公司牵头研发的石墨鳞片涂料也以更高的耐腐蚀性问世，并逐步成功用于部分电厂耐腐蚀性更高要求的脱硫系统及烟囱烟道。志盛威华ZS石墨鳞片涂料的代表作有ZS-1041烟气防腐涂料（薄涂型）和ZS-1042脱硫专用防腐涂料（厚涂型），耐温均在600℃以上。

烟囱烟道经过脱硫之后，如果有旁路的话，烟道烟囱的温度其实并不高，目前基本以ZS石墨鳞片涂料和乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥方案为主，当然也存在KPI、砖板内衬等方案。在中低温以及一般的高温时，ZS石墨鳞片涂料和玻璃鳞片胶泥的方案已经被大家所认同，但是国内做烟囱防腐的工程公司正在越来越多得遇到一些更加棘手的问题，如电厂原烟道/烟囱、锅炉原烟道/烟囱。这两者都是特高温，瞬间高温达200℃以上，长期温度也有接近180℃，并且基材有钢质的，也有混泥土砼基材的，在实际运行过程中，会时常出现温度时高时低，运行环境的温度骤变很厉害。由于玻璃鳞片胶泥中的树脂一般耐温最高也就180℃左右，并且玻璃鳞片的韧性差，很容易造成脱层或穿孔等失效模式。而ZS石墨鳞片涂料采用的成膜物为有机-无机硅氧聚合物，属于APC杂化聚合物，经过了高温螯合，耐温能长期耐600℃，与石墨鳞片结合后相互补强、韧性极好，热膨胀系数与钢铁基本一致。所以在高温烟囱烟道防腐领域，玻璃鳞片胶泥low爆了，ZS石墨鳞片涂料完胜玻璃鳞片胶泥。

目前玻璃鳞片胶泥中乙烯基酯树脂行业较难解决的问题；胶泥本身韧性不佳，容易发脆；尤其是在温度骤变下，胶泥底漆层与基材的粘结性能不佳，容易脱落，尤其是基材处理不足时更容易出问题；温度骤变时，局部应力引起的应力后续集中，这是较难解决的。以上几个缺点的根本原因在于：FC胶泥方案的最终防腐层固化后的线性膨胀系数与基材有差异，尤其是在特高温时，体现得尤为明显，高温下与基材的粘结性能不能很好得保证，乙烯基酯树脂中的极性键是羟基，还不足以完全象环氧键那样起到的粘结效果好，并且基材处理要求较高。

碳化硅杂化聚合物涂料防腐公司以发展为目标，以市场为导向，不断提升核心竞争力，力求取得更好的发展。我们也诚邀广大消费者前来选购，与我们实施相关事宜的商定。说到环氧玻璃鳞片涂料，笃信只需不能是供应商家还是用户或者专业人士，另外的人对这样的一种涂料都是很陌生的感受，因这个东西出现了在生活中的次数确实不再是超多，所以极多人对这样的一种涂料不解也是很正常的一件事情。

碳化硅杂化聚合物涂料防腐施工设备齐全，技术先进，而且有着比较丰富的经验，我们竭诚的为佳朋良友实施现场施工指导与产品卖出后服务。怎么我们的碳化硅杂化聚合物涂料防腐是防腐蚀涂料之王呢？这个问题的主要的原因可以是产品的质量是相当的好的，是特别值得大众实施选择的首要的涂料，我们的产品最大的优势则变成是本身具有着抗水性和水蒸气的透气性，是一种理想的防腐蚀的耐酸材料，并且本身的性质是相当的稳定的，变化率极其的小，有着很好的防腐蚀性能，有着一定的耐有机酸碱的腐蚀，通常有关于环境中的各种介质的腐蚀都可以起到一定的防腐蚀的用处使得我们的工程遭受到了众多消费者认可。作为全国教具竞争力的玻璃鳞片防腐材料厂家，我们为广大消费者提供各种配套服务。毕竟同分类产品在使用上极其方便，除此以外在市场上购买起来也极其快捷。市面上有超多研发生产碳化硅杂化聚合物涂料防腐的厂家，他们在制造产品的时候，首先需要考虑到的是市场上人们有关于一类产品的需求量是怎样的。毕竟用户的需求量才是可以保证厂家获得极其高收益的同一个主要因素。而且这一类产品在使用的时候也要考虑到环境的影响，施工过程中施工方要注意对同类产品实施更加好的保存，避免发生了其余反应。

一、脱硫烟气的腐蚀性与国内脱硫烟囱防腐蚀现状

◆ 燃煤电厂通过烟囱排放的烟气，虽然在脱硫后SO2含量降低了95%，但湿法脱硫工艺对SO3的除去效果并不高（仅有30%左右），特别是设置脱硝装置后进入烟囱的SO3含量还有增加。

◆ 经湿法脱硫后的烟气湿度增加，温度降低(通常为45~55℃)，湿烟气更容易在烟囱内壁结露，造成烟气中的SO3溶解形成腐蚀性很强的稀硫酸（PH值为2~3左右）。

◆ 同时由于温度的降低，烟气自拔力减小，造成烟囱处于正压运行，从而增加了腐蚀性酸液对筒壁的渗透侵蚀。

◆ 此外，烟气中携带的HCl、HF、NO2等也会溶于冷凝液中，形成腐蚀介质。

碳化硅杂化聚合物价格

1）、烟气冷凝物中氯化物或氟化物的存在将提高腐蚀程度，在20℃和1个标准大气压下，氟化氢、氯元素和氯化氢的质量分数超过0.025%、0.1%和0.1%时，腐蚀等级(化学荷载)为高级。

2）、处于烟气脱硫系统下游的浓缩或饱和烟气条件通常被视为高腐蚀等级。

3）、含有硫氧化物的烟气腐蚀等级按SO2的含量值确定；凝结过程为SO2离子与水蒸气结合成为亚硫酸，对烟囱造成腐蚀。

4）、亚硫酸的露点温度取决于烟气中SO2的浓度，一般约为65℃。稍高于水的露点。在同样的温度下，还会有盐酸、硝酸等酸液。

5）、尽管在烟气脱硫过程中已除去大部分的氧化硫，但在净化装置下游，随着氧化硫含量的减少，烟气的湿度增大，温度降低。当温度低于80℃时，氧化硫形成酸液。此外，净化后的烟气中还含有氯化物。

6）、烟气中的氯离子遇到水蒸汽形成氯酸，化合温度约为60℃，当低于氯酸露点温度时，即使是很少的氯化物也会造成严重腐蚀。

目前国内烟囱防腐材料的类型和使用情况

目前，国内火力发电厂烟囱防腐所采用的材料涉及种类较多，主要有钛合金、发泡砖、VEGF鳞片胶泥体系、OM涂料、杂化聚合物材料、聚脲弹性体系等。

目前，前期烟囱防腐大多采用鳞片胶泥、OM涂料、 RHF涂料、 聚脲防腐的脱硫烟囱，均在短期内出现了严重腐蚀和渗漏，国产泡沫砖（发泡玻璃砖、玻化陶瓷砖）的烟囱也有较多案例出现了不同程度的开裂、脱落、渗透现象，对电厂的安全运行带来影响，造成很大的经济损失。

采用钛钢复合板和进口玻璃砖的情况则相对好一些。但钛钢复合板和进口玻璃砖造价比涂料防腐和国产玻璃砖昂贵得多，同时由于其施工复杂、工作面难于监控，防腐的成败会可能因一处焊接或粘接缺陷导致防腐失败，施工周期长、造价高，不易维修等限制了大面积使用。

二、杂化聚合物多层复合材料材料介绍

杂化聚合物多层复合材料系列材料，是采用美国的先进材料技术和进口原材料，结合我国火电行业烟气脱硫系统的防腐蚀需要，在国内知名高校和研究院防腐蚀专家的指导下，经过进一步改性合成而研制开发的脱硫系统防腐系列材料。

◆ 整体喷涂型脱硫烟囱碳化硅杂化聚合物多层复合防腐蚀内衬；

◆ 脱硫烟道防腐蚀材料；

◆ 脱硫系统及管道耐磨防腐蚀内衬；

杂化聚合物整体喷涂工艺

为了解决燃煤电厂脱硫烟囱所面临的严重腐蚀问题，我公司在国内进行了大量的工程案例调研和脱硫烟囱防腐蚀技术专家走访，最后在拥有丰富工程经验的知名防腐蚀专家的指导下，通过调查、分析发达国家脱硫烟囱防腐蚀案例和技术成果，基于美国30多年来采用玻璃钢烟囱所获得的优异使用性能，决定借鉴美国玻璃钢烟囱的防腐蚀原理，将美国玻璃钢烟囱防腐蚀内衬的技术原理和杂化聚合物材料技术引进中国，用于国内脱硫烟囱的防腐蚀工程：

即：采用能够满足防腐蚀耐温要求和热胀冷缩需要、施工简便的杂化聚合物多层复合材料，通过专用喷涂机械，直接将杂化聚合物树脂和耐腐蚀玻璃纤维，喷涂到脱硫烟囱内表面，从而形成类似于玻璃钢烟囱防腐蚀内衬的杂化聚合物多层复合材料整体喷涂型脱硫烟囱防腐蚀内衬结构。

于“湿烟囱”，在排放的烟气中都会携带一定量的液体。沉积和冷凝在烟道、烟囱壁上的大直径液滴，正常情况下因自重而向下流淌，由于烟囱内高速向上的烟气流，当速度达到一定的临界值时，大直径液滴会向上，并随烟气一并带出，形成“烟囱雨”。它不同于烟气中的水雾，由于其直径较大，通常散落在烟囱周围800m的范围内，会对电厂的建、构筑物及外露的设备产生腐蚀作用。
　　当烟气流动的牵引力大于液滴的重力和液滴与防腐材料的附着力时，液滴就脱离出来进入气流中，这时的气体流速就是二次进入的临界流速，根据国外相关资料，防腐涂料的临界流速为16.8m/s。
　热电厂脱硫系统设计参数计算，单台机组烟囱入口烟气温度为48℃，烟气流量为70万m3/h。若采用带内筒的防腐方案，势必缩小烟囱的内径，容易形成烟囱雨水。采取拆除砖内衬在混凝土上进行防腐，则节点处实际烟速为15.95m/s（见表1），烟气流速在临界值以下，不宜形成“烟囱雨”现象。
　　（二）材料选取
　　早期的烟囱防腐材料在运用过程中，经过一段时间的冷、热态交替运行出现大面积鼓泡、起皮、脱落现象，无法满足烟囱运行的要求。本次选用的碳化硅杂化聚合物材料，其材料由环氧树脂与活性基团的纳米级有机硅低聚物经化学改性而成，具有耐湿、耐候、耐水、耐盐水、耐油、耐海水、耐温、防潮、电绝缘、耐药品、防腐蚀、耐溶剂性、附着力好、机械性能及电性能优良，并具有耐真空紫外线辐照，液氮温度淬冷，高速气流冲刷等性能。
　　四、实施方案
　　经研究分析，本次改造拆除耐酸砖内衬及隔热层，使在树脂和无机碳化硅材料内加高分子纤维形成的杂化聚合物材料对混凝土内壁进行防腐处理，共划分为底层喷涂、结构层涂抹与面层喷涂，三层结构，厚度为4mm。其重点防腐部位为烟首部分、支撑牛腿与积灰平台部位。
　　（一）烟囱混凝土内壁防腐
　　烟囱混凝土内壁拆除耐酸砖与保温层后对其进行修复找平，再进行喷砂处理，喷砂等级为Sa2.5，喷砂过程中分段对已喷表面进行清洁。
　　基层清理工作完成后，应尽快进行涂装施工。涂刷要在天气良好的情况下进行，在雨、雾、大风天气禁止涂刷施工，涂装有刷涂、滚涂、喷涂等工艺，以保证取得良好涂装效果和很好的粘结力。施工时内筒环境相对湿度≤80%，环境温度宜为15℃～30℃，并高于当时空气露点温度3℃。当环境温度<10℃或相对湿度超过80%时，应采取机械措施达到正常的施工温度和湿度。
　　涂刷底涂后按照工艺涂刷各层防腐层，需保证混凝土基底干燥，且各防腐涂层需控制涂刷时间，保证各涂层干燥，且防腐结构层须通过碾压等工艺保证平整、赶出气泡，面层须平整光滑。
　　（二）烟首部位
　　烟囱顶部烟气出口部位，采用5mm厚度A3冷轧钢板压顶，并在钢板上喷砂防腐处理，再用聚合物进行防腐，钢板高度为2m，其余部位自压顶钢板向下10m采用耐酸氯化橡胶漆防腐，防腐后重新涂刷烟囱外壁航标色环。
　　（三）基体环形悬臂和支撑牛腿
　　将牛腿基层处理完成后，用耐酸性柔性材料硅橡胶进行密封填充，将牛腿处上下400mm处隔离，涂满聚合物材料，然后用粗纤维网进行整体粘接，待固定好后再进行外层覆盖防腐，有效地防止酸液从此处渗透至烟囱内壁上。
　　（四）烟囱与烟道的结合部位
　　烟囱和烟道结合部位的防腐处理必须设置膨胀缝，并在此处加装不锈钢伸缩排酸槽，接排水管道。消除膨胀带来的酸液渗漏。

工厂中用以排放各种烟气的烟囱可分为砖烟囱、钢筋混凝土烟囱、钢烟 囱等几类，他们所排放的烟气中大多含二氧化硫、硫化氢、一氧化硫、氮氧化物、氮气等腐蚀性气体及尘埃。　 当烟气温度低于31～41℃时，湿热水汽容易结露，附于烟囱内壁，这时含硫的烟气与壁上露珠将结合成二氧化硫、亚硫酸或稀硫酸，这些生成物对各种烟囱内壁都有极强的腐蚀破坏作用。如有的炼油厂钢制硫磺尾气回收烟囱没有采用任何防腐蚀措施，在烟囱出口以下6～8米的部位腐蚀极为严重，使用不到几年就从此处折断；又如某氮肥厂以煤为原料的煤气发生炉系统的钢烟囱，壁厚12毫米，内壁没有采取任何防腐蚀措施，使用3～4年后，出口以下6～9米 的部位因腐蚀折断。　 实践证明，只要烟囱的出口温度低于65～75℃，且烟气流速又慢时，全部或大部分的烟囱内壁都会发生腐蚀；另外，若遇无风或湿度较大的天气，烟气中的二氧化硫还会在烟囱的出口周围沉降，形成稀硫酸，腐蚀外壁；二氧化硫在高温下对普通碳钢不止是产生腐蚀，还会使碳钢出现脱碳现象，使整个钢材疏松，至最后形成脆性断裂。杂化聚合物防腐是今年我国引进的一种专门针对烟囱防腐的涂料

ZTAPC杂化聚合结构层特点 ：1、材料性能：A、APC杂化聚合结构层使用的是有机——无机杂化聚合材料，是一种高交联密度的三维空间立体结构防腐蚀材料。　　　 B、APC杂化聚合结构层耐温性：-40～260℃，在高温下能维持材料特性；　　 C、高耐蚀性、高耐磨性、非常好的柔韧性，是继酚醛树脂、环氧树脂、乙烯基酯树脂不同发展阶段后的新阶段；　　　 D、APC杂化聚合结构层采用纳米封孔技术，抗渗性能优异；　　 E、由于材料的结构特性，固化成型后具有阻燃性能；　　　 F、因其固化后的结构中不含易破坏键，断键需要很大的能量，因此其抗强腐蚀老化性能高出一般有机数值一个等级

某火电厂烟囱原采用粘贴泡沫玻璃砖防腐工艺,投产一年后,在钢内筒出现多处腐蚀穿孔现象。为彻底解决烟囱严重腐蚀问题,从多项防腐改造方案中选用GD-APC杂化聚合材料防腐新工艺,经过半年的施工,完成了烟囱GD-APC防腐改造工程。在投运一年之际,电厂安排停炉检查烟囱防腐使用情况,实践表明GD-APC防腐性能良好。